淡江大學淡水校園學生宿舍（松濤館）消防安全緊急應變執行計畫

107.01.08處學法字第1070000006號函公布

111.01.18處學法字第1110000012號函修正公布

112.06.02處學法字第1120000044號函修正公布

壹、依據

依「淡江大學校園災害管理機制實施計畫」。

貳、目的

藉由詳實的計畫與適切的講習、演練，達到防患未然之目的；若遇火災狀況，館內人員亦能依行動準據，導引學生疏散，以保障學生安全、降低災損。

叁、消防安全逃生疏散演練

每學年度第1學期開學後一個月內實施，演練計畫另由承辦人依實況陳核辦理。

肆、行動準據

一、平時

學生宿舍行政人員、住宿生對館內各出口應熟悉，宿舍各樓長、室長應確實明瞭疏散動線，並協助引導疏散（詳如附件\_松濤舘各館樓層逃生路線圖）；服務台、辦公室值班工讀生及助理輔導員亦應明瞭鑰匙箱內各鑰匙之使用，遇緊急事況時，能沉著應變、迅速處理及通報。

二、警鈴響報時

| 編號 | 項目 | 正常上班時間(週一至週五08：00-21：00) | 非正常上班時間(21時後)(週六、日及國定假日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查明位置 | 1.由辦公室(Z2200)火警受信面板（位於辦公室拉門後）可知火源發生區。2.各館公共區域（如：樓梯間、走廊）火警受信面板均位於1樓，若警報來源非來自辦公室火警受信面板，則須查看是位於何館火警受信面板，以確認火源發生區。 |
| 校安人員（代理順序：松濤一館輔導員→二館輔導員→三館輔導員→四、五館輔導員→庶務人員）務必攜帶手機，並立即前往火警受信面板指示點查看。 | 值班助理輔導員務必攜帶手機，並立即前往火警受信面板指示點查看。 |
| 2 | 確定事件 | **警示器誤報：**1.校安人員（代理順序：松濤一館輔導員→二館輔導員→三館輔導員→四、五館輔導員→庶務人員）依面板操作指示予以復歸。2.校安人員（代理順序：松濤一館輔導員→二館輔導員→三館輔導員→四、五館輔導員→庶務人員）通知「節能與空間組」（校內分機：2236）派員進行檢查。 | **警示器誤報：**1.值班助理輔導員依面板操作指示予以復歸。2.撰寫於值勤日誌中，待上班日由輔導員通知「節能與空間組」（校內分機：2236）派員進行檢查。 |
| **火勢小，能控制時：**1.校安人員（代理順序：松濤一館輔導員→二館輔導員→三館輔導員→四、五館輔導員→庶務人員）在自身安全情況下，就近持滅火器或消防栓滅火。2.校安人員（代理順序：松濤一館輔導員→二館輔導員→三館輔導員→四、五館輔導員→庶務人員）通報校安中心（校內分機：2256或直撥專線02-26222173）及「節能與空間組」（校內分機：2236）派員勘災。3.組長循行政體系回報實際狀況。 | **火勢小，能控制時：**1.值班助理輔導員在自身安全情況下，就近持滅火器或消防栓滅火。2.通報校安中心(校內分機：2256或直撥專線02-26222173)。3.電知起火地點該館輔導員，並由該輔導員轉知館內各員及組長。4.撰寫於值勤日誌中，待上班日由輔導員通知「節能與空間組」（校內分機：2236）派員勘災。5.組長循行政體系回報實際狀況。 |
| **火勢失控時：**1.校安人員（代理順序：松濤一館輔導員→二館輔導員→三館輔導員→四、五館輔導員→庶務人員）電知館內人員（各員依行動準據進行分工），撥打119進行救災（**電話通報告內容**：喂！這裡是淡江大學，我是宿舍輔導員○○○，目前宿舍失火，火勢失控，位置在松濤館6樓，地址：淡水區英專路151號，請協助救火。）2.松濤一館輔導員（代理順序：二館輔導員→三館輔導員→四、五館輔導員→庶務人員→校安人員）立即以廣播系統進行疏散，並開啟外語大樓與文緇藝術中心間之鐵柵門（**鑰匙放置於校安人員辦公桌左側抽屜**）。3.庶務人員（代理順序：二館輔導員→三館輔導員→四、五館輔導員→校安人員→一館輔導員）通報校安中心（校內分機：2256或直撥專線02-26222173）請求協助。4.全館各員協助疏散學生至集結區（外語大樓前廣場、草皮及松3館前鐘樓草皮），避免妨礙消防車及救災人員出入。5.組長循行政體系隨時回報目前狀況。 | **火勢失控時：**1.值班助理輔導員、保全人員立即撥打119進行救災（**電話通報內容**：喂！這裡是淡江大學，我是宿舍助理輔導員、保全人員○○○，目前宿舍失火，火勢失控，位置在松濤館6樓，地址：淡水區英專路151號，請協助救火。）2.值班助理輔導員、保全人員撥打119後，立即以廣播系統進行疏散並開啟外語大樓與文緇藝術中心間之鐵柵門（**鑰匙放置於校安人員辦公桌左側抽屜**）。3.值班助理輔導員廣播後，再通報校安中心（校內分機：2256或直撥專線02-26222173）請求協助。4.值班助理輔導員、保全人員通報校安中心後，再電知電知起火地點該館輔導員，並由該輔導員轉知館內各員返校協處，且回報組長掌握狀況。5.組長循行政體系隨時回報目前狀況。 |
| 3 | 管制事項 | **火勢失控時：**1.初期由行政人員指揮辦公室及服務台值班工讀生分別管制松濤一館及二館人員進入；松濤三、四、五館則由各館輔導員管制之。2.待校安中心或安全組人員抵達後，交由渠等人員接手管制。 | **火勢失控時：**值班助理輔導員請在場同學協助管制松濤一、二、三、四、五館人員進入。 |
| 4 | 其他事項 | 庶務人員（代理順序：校安人員→松濤一館輔導員→二館輔導員→三館輔導員→四、五館輔導員）至松濤二舘2201室協助身障生同學離開住宿區。 | 值班助理輔導員在安全無虞且情況許可下，請在場同學至松濤2舘2201室協助身障生離開住宿區。 |
| 5 | 廣播詞 | 1.**警報器誤報**：各位同學，剛剛消防警報器誤報，現在狀況已經排除，請同學安心。2.**火勢小，能控制**：各位同學，松濤館於松1館微笑廚房發現火苗，目前已經撲滅，請同學安心。3.**火勢失控**：目前松濤1館在微笑廚房發生火災，請依照房內逃生路線圖指示，立即離開松濤館，前往疏散集結區，途中請勿驚慌與推擠。4.火源若在廣播系統設備周邊，且火勢過大，無法使用廣播系統時，辦公室人員或助理輔導員請大聲呼叫支援。 |
| 6 | 疏散動線及集結區 | 1.視火警地點，廣播引導師生疏散至集結區。2.松濤一、二館疏散集結區位於外語大樓前廣場及草皮；松濤三、四、五館疏散集結區位於松濤廣場。 |

三、災後復原：

| 編號 | 項目 | 正常上班時間(週一至週五08：00-21：00) | 非正常上班時間(21時後)(週六、日及國定假日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置及災損清點 | 1.災後由各館輔導員協助安置寢室受損或救災時浸濕寢具之學生；並進行災損清點，交由庶務人員彙整，陳報總務處。2.組長循行政體系回報災損狀況。 | **火勢小，滅火後**：值班助理輔導員員除依前述行動準據通報外，另作初步統計，並記載於值勤日誌中，上班時再由各館輔導員負責詳察。**火勢大，造成嚴重災損**：值班助理輔導員員除依前述行動準據通報外，餘由左列人員處置。 |
| 2 | 輔導與善後 | 1.各館輔導員掌握災後，情緒仍處恐懼之學生，轉介諮商輔導組進行後續輔導。2.組長向學校相關單位提出相關支援事項，如：團體輔導、宿舍修繕、學生安置與南部北上家屬膳宿等事宜。 |

伍、館內職員每年度配合學校防護團訓練實施相關演練。

陸、注意事項

一、辦公室(Z2200)內及各館火警受信面板及廣播系統開關維持正常運作狀態。

二、消防器材擺放應明顯標示，並由總務處指派廠商，至少每年進館實施保養、檢查，有異常或損壞應立即更換。

三、使用滅火器或消防栓的原則：火苗小且不致影響自身安全，並對準火苗根部噴射。(※使用室內消防栓宜兩人操作，以加速消滅火源)

四、行政人員及助理輔導員需熟悉火警受信總機面板操作，並由校安人員負責相關之教育訓練。

柒、松濤各館滅火器具數量及放(設)置位置

一、松濤一館

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 樓層 | 數量(具) | 放(設)置位置 |
| 1 | 6 | 松濤1、2館間，通往2樓樓梯口2具、浴廁對面4具 |
| 2 | 3 | 松濤1、2館間，通往3樓樓梯口1具、浴廁右門外2具 |
| 3 | 3 | 松濤1、2館間，通往4樓樓梯口1具、浴廁左門外2具 |
| 4 | 4 | 松濤1、2館間，通往5樓樓梯口2具、浴廁右門外2具 |
| 5 | 3 | 松濤1、2館間，通往6樓樓梯口1具、浴廁左門外2具 |
| 6 | 5 | 松濤1、2館間，通往頂樓樓梯口1具、浴廁左門外2具 |

二、松濤二館

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 樓層 | 數量(具) | 放(設)置位置 |
| 1 | 消防栓3 | 受電信室門左後方、港式美食店外左側、八方雲集店前 |
| 滅火器33 | 微笑廚房內1具、受電信室門左後方2具、Z2108室外3具、美髮店內1具、全家便利商店內1具、港式美食店外左側2具、宜廷店內1具、烹飪社店內2具、烹飪社店外右側2具、八方雲集店內2具、八方雲集店右側2具、台南意麵店內1具、真口味店內1具、真口味店外左方2具、投影幕右下方2具、天井下右後方角落2具 |
| 2 | 消防栓2 | 飲水機前1具、Z2108室外右側1具 |
| 滅火器5 | 安全門通往兩人房宿舍樓梯口1具、飲水機前2具、Z2108室外右側2具 |
| 3 | 消防栓2 | 飲水機前1具、Z2108室外右側1具 |
| 滅火器6 | 安全門通往兩人房宿舍3樓及4樓樓梯口各1具、飲水機前2具；Z2108室外右側2具 |
| 4 | 消防栓3 | 飲水機前1具、Z2415室外右側1具、通往兩人房宿舍區右側牆角1具 |
| 滅火器10 | 安全門樓梯口1具、飲水機前2具、Z2415室外右側2具、通往兩人房宿舍區右側牆角2具、兩人房宿舍區走廊3具 |
| 5 | 消防栓3 | 飲水機前1具、Z2515室外右側1具、通往兩人房宿舍區右側牆角設置消防栓1具 |
| 滅火器8 | 安全門樓梯口1具、飲水機前1具、Z2515室外右側1具、通往兩人房宿舍區右側牆角2具、兩人房宿舍區走廊3具 |
| 6 | 消防栓3 | 飲水機前1具、Z2615室外右側1具、通往兩人房宿舍區右側牆角設置消防栓1具 |
| 滅火器10 | Z2608室外1具、飲水機前2具、Z2615室外右側2具、通往兩人房宿舍區右側牆角2具、兩人房宿舍區走廊3具 |

三、松濤三館

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 樓層 | 數量(具) | 放(設)置位置 |
| 1 | 消防栓2 | Z3114室外前1具、Z3106室外前設置消防栓1具 |
| 滅火器5 | Z3115室外前2具、Z3106室外前2具、Z3101室外前1具 |
| 2 | 消防栓2 | Z3214室外前1具、Z3206室外前設置消防栓 |
| 滅火器5 | Z3215室外前2具、Z3206室外前2具、Z3201室外前滅火器1具 |
| 3 | 消防栓2 | Z3314室外前設置消防栓1具、Z3306室外前1具 |
| 滅火器5 | Z3315室外前2具、Z3306室外前2具、Z3301室外前1具 |
| 4 | 消防栓2 | Z3414室外前1具、Z3406室外前1具 |
| 滅火器5 | Z3415室外前2具、Z3406室外前2具、Z3401室外前1具 |
| 5 | 消防栓2 | Z3514室外前設置消防栓1具、Z3506室外前設置1具 |
| 滅火器5 | Z3515室外前2具、Z3506室外前2具、Z3501室外前1具 |
| 6 | 消防栓2 | Z3614室外前1具、Z3206室外前1具 |
| 滅火器4 | Z3615室外前2具、Z3206室外前2具 |

四、松濤四館

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 樓層 | 數量(具) | 放(設)置位置 |
| 1 | 10 | L戶客廳2具、走道間2具、公共區域內4具、通往五館門廳2具 |
| 2 | 6 | L戶客廳2具、R戶客廳2具、走道間2具 |
| 3 | 6 | L戶客廳2具、R戶客廳2具、走道間2具 |
| 4 | 6 | L戶客廳2具、R戶客廳2具、走道間2具 |

 五、松濤五館

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 樓層 | 數量(具) | 放(設)置位置 |
| 1 | 8 | 行政區2具、走道間2具、公共區域內2具、B戶客廳2具 |
| 2 | 8 | 走道間2具、A戶客廳2具、B戶客廳2具、C戶客廳2具 |
| 3 | 8 | 走道間2具、A戶客廳2具、B戶客廳2具、C戶客廳2具 |
| 4 | 8 | 走道間2具、A戶客廳2具、B戶客廳2具、C戶客廳2具 |
| 5 | 8 | 走道間2具、A戶客廳2具、B戶客廳2具、C戶客廳2具 |

捌、本計畫經住宿輔導組組務會議通過，報請學生事務長核定後，自公布日實施；修正時亦同。